Договор  возмездного оказания услуг № _____

По техническому обслуживанию лифтов

| г. Москва | «___» __________ 20___г. |
| --- | --- |

________________________ в лице ____________________, действующего на основании ________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и Частное учреждение здравоохранения «Клиническая  больница «РЖД - Медицина» им. Семашко», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора  Явиси Андрея Михайловича , действующего на основании Устава , с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее – Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить работы  и оказать услуги    по техническому обслуживанию Заказчика (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять их результат и оплатить в порядке и на условиях, предусмотренных Договором.

  - Перечень (виды) и объем Услуг, порядок оказания, стоимость, требования к оказываемым услугам  указаны в    Техническом задании  (Приложение № 1).

1.3. Срок оказания услуг: 12 месяцев, начало с ____________Отчетный период – месяц.

1.4. Объем и содержание Услуг, требования к ним, а также сроки оказания Услуг могут быть изменены  Сторонами в случае существенных изменений обстоятельств, влияющих на выполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Договору и потребностей Заказчика.

1.5. Место оказания услуг: в соответствии с Техническим заданием (Приложение №1).

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Общая стоимость услуг по Договору в течение срока оказания услуг, указанного в пункте 1.3 Договора не может превышать  ______________ (_________) рублей 00 коп. В том числе НДС/ без НДС.                                                                  Ежемесячный платеж составляет __________(_______) рублей ____ коп.,         в том числе НДС/ без НДС

Расчет стоимости  по видам  оказываемых услуг (расценки),  указаны в Приложении     № 2,3,4  к договору

Тарифы (расценки) по видам  оказываемых услуг могут быть изменены сторонами (в сторону уменьшения) путем заключения  сторонами дополнительного соглашения

2.2. Оплата стоимости фактически оказанных Исполнителем Услуг осуществляется ежемесячно после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказанных Услуг (далее – акт сдачи-приемки) за отчетный период в размере, в течение 10 (десяти) банковских дней после получения Заказчиком счета путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в разделе 13 настоящего Договора или в счете.

2.3. Обязанность Заказчика по оплате Услуг считается исполненной в момент списания денежных средств со счета Заказчика.

2.4. В случае существенных изменений факторов, влияющих на формирование цены настоящего Договора, а также на сроки и порядок осуществления расчетов по настоящему Договору, Заказчик вправе требовать не чаще, чем один раз в квартал, пересмотра условий расчетов за оказываемые по настоящему Договору Услуги в части уменьшения цены, исчисления сроков и размеров платежей по настоящему Договору. Указанные изменения оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

2.5. Настоящим Исполнитель подтверждает, что надлежащим образом изучил все условия оказания Услуг по настоящему Договору, и что никакие обстоятельства не могут повлиять на увеличение цены по настоящему Договору, если иное не будет согласовано Сторонами в дополнительных соглашениях к настоящему Договору.

2.6. По согласованию Сторон и в случае расторжения (прекращения) Договора между Сторонами проводится сверка расчетов с составлением акта сверки взаимных расчетов по форме, представленной Заказчиком.

3. Порядок сдачи и приемки Услуг

3.1. По завершении оказания Услуг в отчетном периоде Исполнитель представляет Заказчику подписанный со своей Стороны акт сдачи-приемки исполненных обязательств (далее – Акт сдачи-приемки) в двух экземплярах, составленный по форме, указанной в приложении к техническому заданию  (приложение № 1) к настоящему Договору.

3.2. Заказчик в течение 5(пяти) календарных дней с даты получения от Исполнителя акта сдачи-приемки направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг с перечнем недостатков.

3.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг он вправе по своему выбору потребовать:

устранения недостатков за счет Исполнителя с указанием сроков их устранения,

возмещения своих расходов на устранение недостатков,

соразмерного уменьшения цены настоящего Договора,

указав требование и сроки его выполнения в мотивированном отказе, либо расторгнуть настоящий Договор с применением последствий, указанных в пункте 10.5 настоящего Договора. Невыполнение требования Заказчика, предъявленного в соответствии с настоящим пунктом в установленный срок, также может служить основанием для расторжения настоящего Договора и применения последствий, указанных в пункте 10.5 настоящего Договора.

4. Права и обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора, законодательства Российской Федерации, нормативных документов, требованиями, обычно предъявляемыми к данному виду услуг.

4.1.2. В течение суток информировать Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность оказания Услуг, и приостановить оказание Услуг до получения письменных указаний от Заказчика.

4.1.3. Иметь все необходимые лицензии и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации для оказания Услуг по настоящему Договору.

4.1.4. Не нарушать прав третьих лиц, принять участие в урегулировании требований, предъявленных к Заказчику в связи с исполнением настоящего Договора, и возместить Заказчику связанные с такими требованиями  расходы и убытки.

4.1.5. Представить Заказчику информацию об изменениях в составе владельцев Исполнителя, включая конечных бенефициаров, и (или) в исполнительных органах Исполнителя не позднее чем через 5 (пять) календарных дней после таких изменений.

В случае непредставления Исполнителем указанной информации Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор в порядке, предусмотренном пунктом 10.3 настоящего Договора.

4.1.6. Не допускать привлеченными для оказания Услуг третьими лицами передачу оказания Услуг по настоящему Договору другим третьим лицам без письменного согласия Заказчика. В случае получения согласия Заказчика, такое привлечение осуществляется в порядке, определенном Заказчиком.

4.2. Исполнитель не вправе привлекать к оказанию Услуг по настоящему Договору третьих лиц без письменного согласования с Заказчиком.

4.3. Заказчик обязан:

Принять и оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Заказчик вправе отказаться от принятия исполнения и требовать возмещения убытков в случае, если в результате просрочки сроков оказания Услуг Исполнителем оказание Услуг утратило интерес для Заказчика.

4.4.2. Требовать пересмотра условий расчетов по настоящему Договору в случае внесения изменений в законодательство Российской Федерации и в нормативные документы Заказчика.

4.5. Обо всех изменениях сведений, указанных в разделе 13 настоящего Договора, Стороны обязуются известить друг друга в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их изменения.

5. Конфиденциальность

5.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения обеспечить охрану полученной от Заказчика информации конфиденциального характера и не использовать эту информацию для целей, не связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

5.2. Информация конфиденциального характера, передаваемая Сторонами друг другу, должна иметь реквизиты, свидетельствующие о ее конфиденциальности.

5.3. Исполнитель обязуется не передавать оригиналы или копии документов, полученных от Заказчика в связи с настоящим Договором, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.

6. Антикоррупционная оговорка

6.1. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или для достижения иных неправомерных целей.

При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей настоящего Договора законодательством как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также иные действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии коррупции.

6.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела другой Стороной, ее аффилированными лицами, работниками или посредниками.

Каналы уведомления Заказчика о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела: электронная почта: info@semashko.com; тел. 8 499 266 98 09 , официальный сайт                      (для заполнения специальной формы).

Каналы уведомления Исполнителя о нарушениях каких-либо положений пункта 6.1 настоящего раздела:

______________________________________.

Сторона, получившая уведомление о нарушении каких-либо положений пункта 1 настоящего раздела, обязана рассмотреть уведомление и сообщить другой Стороне об итогах его рассмотрения в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.

6.3. Стороны гарантируют осуществление надлежащего разбирательства по фактам нарушения положений пункта 6.1 настоящего раздела с соблюдением принципов конфиденциальности и применение эффективных мер по предотвращению возможных конфликтных ситуаций. Стороны гарантируют  отсутствие негативных последствий как для уведомившей Стороны в целом, так и для конкретных работников уведомившей Стороны, сообщивших о факте нарушений.

6.4. В случае подтверждения факта нарушения одной Стороной положений пункта 6.1 настоящего раздела и/или неполучения другой Стороной информации об итогах рассмотрения уведомления о нарушении в соответствии с пунктом 6.2 настоящего раздела, другая Сторона имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем внесудебном порядке путем направления письменного уведомления не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

7. Ответственность Сторон

7.1. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за действия привлекаемых им к оказанию Услуг третьих лиц как за собственные действия.

7.2. В случае сообщения третьим лицам конфиденциальной информации в нарушение раздела 5 настоящего Договора, Исполнитель возмещает Заказчику убытки и оплачивает штраф в размере 1% от цены настоящего Договора в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

7.3. В случае нарушения Исполнителем сроков оказания Услуг, предусмотренных договором, сроков выполнения требования Заказчика, предъявленного в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от стоимости своевременно неоказанных услуг за каждый час просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Заказчиком требования.

7.4. В случае ненадлежащего выполнения Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствия Услуг обусловленным Сторонами требованиям, неоказания услуг Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере 1% от Общей стоимости услуг по Договору.

В случае возникновения при этом у Заказчика каких-либо убытков Исполнитель возмещает такие убытки Заказчику в полном объеме.

7.5. Перечисленные в настоящем Договоре штрафные санкции, предъявленные к Исполнителю, могут быть взысканы Заказчиком путем удержания причитающихся сумм при оплате счетов Исполнителя. Если Заказчик не удержит по какой-либо причине сумму штрафных санкций, Исполнитель обязуется уплатить такую сумму по первому письменному требованию Заказчика.

Для целей расчета неустойки по настоящему Договору Стороны применяют цену Услуг в том размере, в котором такая цена оплачена или подлежит оплате по настоящему Договору с учетом НДС (если Исполнитель является плательщиком НДС).

7.6. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, предусмотренных настоящим договором, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,05% от стоимости своевременно неоплаченных услуг за каждый день просрочки в течение 10 (десяти) календарных дней с даты предъявления Исполнителем требования.

7.7. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

7.8. Уплата стороной неустойки и возмещение убытков не освобождают ее от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

8.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной в настоящем пункте, она лишается права ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

8.4. Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в одностороннем порядке по инициативе заинтересованной Стороны.

9. Разрешение споров

9.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

9.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – 10 календарных дней с даты получения претензии.

9.3. В случае, если путем переговоров и в претензионном порядке между Сторонами не достигнуто согласие, то все споры, связанные с заключением, исполнением, изменением, расторжением и прекращением настоящего Договора разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.

10. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор

и его расторжения

10.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

В случае, если при исполнении договора у Заказчика возникнет необходимость выполнения дополнительных услуг (работ), не предусмотренных настоящим договором, стороны согласовывают такие изменения путем заключения дополнительного соглашения к договору.

10.2. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор (отказаться от исполнения настоящего Договора) по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации. При этом, Заказчик вправе в любое время расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке.

10.3. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке (отказ от исполнения настоящего Договора) осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора. Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора.

10.4. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по инициативе Заказчика, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 10.5 настоящего Договора, или по причинам, за которые ни одна из Сторон не отвечает, оплате подлежат обоснованные, необходимые, фактически понесенные, документально подтвержденные Исполнителем расходы до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора или подписания соглашения о расторжении настоящего Договора.

10.5. В случае расторжения настоящего Договора (отказа от исполнения настоящего Договора) по причинам, связанным с ненадлежащим выполнением Исполнителем условий настоящего Договора, несоответствием результатов Услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель не вправе требовать оплаты, а также обязан вернуть полученные по настоящему Договору денежные средства и возместить убытки Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней с даты предъявления Заказчиком соответствующего требования.

11. Срок действия Договора

Настоящий Договор вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует до исполнения обязательств сторон.

12. Налоговая оговорка

12.1 Исполнитель гарантирует, что:

зарегистрирован в ЕГРЮЛ надлежащим образом;

его исполнительный орган находится и осуществляет функции управления по месту регистрации юридического лица, и в нем нет дисквалифицированных лиц;

располагает персоналом, имуществом и материальными ресурсами, необходимыми для выполнения своих обязательств по договору, а в случае привлечения подрядных организаций (соисполнителей) принимает все меры должной осмотрительности, чтобы подрядные организации (соисполнители) соответствовали данному требованию;

располагает лицензиями, необходимыми для осуществления деятельности и исполнения обязательств по договору, если осуществляемая по договору деятельность является лицензируемой;

ведет бухгалтерский учет и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, представляет годовую бухгалтерскую отчетность в налоговый орган;

ведет налоговый учет и составляет налоговую отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, своевременно и в полном объеме представляет налоговую отчетность в налоговые органы;

не допускает искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов) и объектах налогообложения в первичных документах, бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности, а также не отражает в бухгалтерском и налоговом учете, в бухгалтерской и налоговой отчетности факты хозяйственной жизни выборочно, игнорируя те из них, которые непосредственно не связаны с получением налоговой выгоды;

своевременно и в полном объеме уплачивает налоги, сборы и страховые взносы;

лица, подписывающие от его имени первичные документы и счета- фактуры, имеют на это все необходимые полномочия и доверенности.

12.2.  Если Исполнитель нарушит гарантии (любую одну, несколько или все вместе), указанные в пункте 12.1 настоящего раздела, и это повлечет:

предъявление налоговыми органами требований к Заказчику об уплате налогов, сборов, страховых взносов, штрафов, пеней, отказ в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов и (или)

предъявление третьими лицами, купившими у Исполнителя товары имущественные права, являющиеся предметом настоящего договора, требований к Заказчику о возмещении убытков в виде начисленных по решению налогового органа налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, а также возникших из-за отказа в возможности признать расходы для целей налогообложения прибыли или включить НДС в состав налоговых вычетов, то Поставщик, обязуется возместить Исполнителю убытки, который последний понес вследствие таких нарушений.

Исполнитель в соответствии со ст. 406.1. Гражданского кодекса Российской Федерации, возмещает Заказчику все убытки последнего, возникшие в случаях, указанных в пункте 12.2 настоящего раздела. При этом факт оспаривания или не оспаривания налоговых доначислений в налоговом органе, в том числе вышестоящем, или в суде, а также факт оспаривания или не оспаривания в суде претензий третьих лиц не влияет на обязанность Исполнителя возместить имущественные потери.

13. Прочие условия

13.1. При прекращении настоящего Договора Стороны подписывают акт приемки исполненных обязательств, составленный по форме приложения №    к настоящему Договору.

13.2. Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.3. Вся переписка по настоящему Договору осуществляется Сторонами по адресам, указанным  в разделе 13 настоящего Договора.

13.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

13.5. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

К настоящему Договору прилагаются:

13.5.1. Техническое задание (приложение № 1);

13.5.2. Расчет стоимости  (расценки) по видам  оказываемых услуг (приложение № 2,3,4) договора;

14. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик: ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» им. Н.А. Семашко 109386, г. Москва, Ставропольская ул., домовл. 23, корп.1 ИНН 7723518340, КПП 772301001 Р/с № 40703810538250123496 ПАО Сбербанк России г. Москва К/с № 30101810400000000225 БИК 044525225, ОКПО 00390024 ОКВЭД 86.10, ОКАТО 45290568000 ОКОГУ 41091, ОКФС 12, ОКОПФ 81 Тел./факс: 350-33-14, (499) 623-54-67 факс: 350-58-76 info@ semashko.com | Исполнитель: |
| --- | --- |

| Исполнитель: Директор | Заказчик: |
| --- | --- |
| ___________________ А,М. Явися М.П. | ___________________ ______________ М.П. |

Приложение № 1

к Договору

от «___»______ 20___ г.

№ ________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Описание объекта закупки:

Сроки выполнения работ, оказания услуг и поставки товаров, периоды выполнения условий договора.

Период оказания услуг:  в течение 12 месяцев с момента подписания договора

Место выполнения работ, оказания услуг.

1. г.Москва, ул.Ставропольская, д.23, корп.1

2. г.Москва, ул. Шоссейная, д.43

3. г.Москва, ул. Плющева, д.15А, стр.2

Сведения об объектах оказания услуг.

Количество лифтов: _31 единица.

Характеристики и местонахождение лифтов

| № п/п | Внутренний/ Заводской/ Регистрационный № | Дата установ-ки (год) | Тип Лифта/ Скорость (м/с) | Грузо- подъемность (кг) | Количество Остано- вок | Привод дверей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ул. Ставропольская, д.23, корп.1 |
| 1 | 71595 | 2017 | 1 | 630 | 8 | автом. |
| 2 | 731141 | 2019 | 1 | 630 | 8 | автом. |
| 3 | 731139 | 2019 | 1 | 1 275 | 8 | автом. |
| 4 | 715599 | 2003 | 1 | 1 275 | 8 | автом. |
| 5 | 3669 | 2002 | 0,5 | 500 | 8 | автом. |
| 6 | 715594 | 2017 | 1 | 630 | 8 | автом. |
| 7 | 715598 | 2016 | 1 | 1 275 | 7 | автом. |
| 8 | 731142 | 2019 | 1 | 1 275 | 7 | автом. |
| 9 | 715593 | 2017 | 1 | 630 | 7 | автом. |
| 10 | 3659 | 1994 | 1 | 630 | 7 | автом. |
| 11 | 3661 | 1994 | 0,5 | 500 | 4 | автом. |
| 12 | 3664 | 2003 | 1 | 630 | 3 | автом. |
| 13 | 3663 | 2003 | 1 | 630 | 2 | автом. |
| 14 | 731137 | 2019 | 1 | 1 600 | 4 | автом. |
| 15 | 92178 | 2019 | 0,5 | 500 | 2 | автом. |
| 16 | 3672 | 1999 | 1 | 630 | 2 | автом. |
| 17 | 3673 | 1999 | 1 | 500 | 2 | автом. |
| 18 |  | 2008 | 0,3 | 200 | 2 |  |
| 19 |  | 2008 | 0,3 | 200 | 2 |  |
| 20 |  | 2008 | 0,3 | 200 | 2 |  |
| 21 |  | 2008 | 0,3 | 200 | 2 |  |
| 22 |  | 2008 | 0,3 | 200 | 2 |  |
| Москва, ул. Шоссейная, д.43 |
| 23 | Зав.3526 | 2001 | 1 | 630 | 6 | автом. |
| 24 | Зав. 5437 Рег. 1154 | 1998 | 1 | 420 | 6 | автом. |
| 25 | Зав. 3527 Рег. 52-124 | 2001 | 1 | 1250 | 3 | автом. |
| 26 | Зав. 1155 Рег. 2059 | 1998 | 0,5 | 500 | 6 | автом. |
| 27 | Рег. 1156 | 1998 | 0,5 | 500 | 6 | автом. |
| 28 | Зав. 112 Рег. 3725 | 2001 | 1 | 800 | 6 | автом. |
| 29 | Зав.7536 | 1998 | 0,25 | 500 | 3 | автом. |
| 30 | Рег.145/206 | 1998 | 0,3 | 100 | 6 | автом. |
| Москва, ул. Плющева, д.15А, стр.2 |
| 31 |  | 1974 | 1 | 320 | 3 | автом. |

В связи с проведением на объектах Заказчика работ по капитальному и текущему ремонту имущественного фонда, количество лифтов  и их аварийно-техническое обслуживание может изменяться. Оплата по оказанию услуг аварийно-технического обслуживания будет производиться на основании  фактического обслуживания лифтов за отчётный месяц.

4. Условия оказания услуг.

Аварийно-техническое обслуживание лифтового оборудования представляет собой комплекс операций по поддержанию исправного технического состояния, работоспособности, надежности и безопасности оборудования в процессе его использования в целях защиты жизни и здоровья граждан, а также защиты государственного имущества, увеличением срока эксплуатации лифтового оборудования, с предоставлением Заказчику ежегодного плана-графика на проведение работ в объеме аварийно-технического обслуживания.

4.1. Техническое и аварийно-техническое обслуживание лифтов подразумевает:

1) Ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) - проводится не реже одного раза в месяц;

2) Квартальное техническое обслуживание (ТО-3) - проводится не реже одного раза в три месяца;

3) Полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) - проводится не реже одного раза в шесть месяцев;

4) Годовое техническое обслуживание (ТО-12) - проводится не реже одного раза в двенадцать месяцев.

5)  Аварийно-техническое обслуживание:

- Эвакуация пассажиров, застрявших в лифте, в течение 30 минут после получения информации о застраивании;

- Пуск остановившихся по техническим причинам лифтов в течение 2 часов после получения информации от Заказчика.

4.2.   Перечень и периодичность выполняемых работ при проведении технического и аварийно-технического обслуживания лифтового оборудования

| Наименование и количество оборудования | Перечень проводимых мероприятий в соответствии с Техническим регламентом | Периодичность оказания услуг |
| --- | --- | --- |
|  | - Проверка наличия и состояния информационных табличек, при необходимости заменить таблички | Постоянно |
|  | -Проверка открытия закрытия дверей лифта относительно сигнальных устройства «контроля дверного проема» | Постоянно |
|  | -Проверка срабатывания кнопок вызова на этажах, а так же приказов в кабине | Постоянно |
|  | -Проверка устройства переговорной связи с диспетчером | Постоянно |
|  | -Устранение неисправности освещения в лифтовых кабинах | Постоянно |
|  | -Электрические устройства и цепи безопасности (контроль положения срабатывающих устройств) | Техническое обслуживание- 1 (ТО-1) |
|  | -Механические устройства безопасности (ловители, ограничители скорости, буфера) | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | -Проверка состояния шахты (направляющие, тяговые и уравновешивающие устройства (при необходимости регулировка), электрооборудование) | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | -Убедиться в ручную в исправности замка дверей шахты, при необходимости произвести регулировку или замену | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Осмотр тормоза на предмет отсутствия механических повреждений. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка точности остановки на этажах. Проверку точности производить не менее чем на 3-х остановках. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка отсутствия течи масла в местах установки крышек и валов. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверить уровень масла в редукторе, при необходимости долить масло в редуктор, через воронку с сетчатым фильтром. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка состояние КВШ и отводного блока (при его наличии), подтяжка крепления. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка состояния электропроводки. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1)) |
|  | - Проверка состояния ограждения шахты. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка освещения шахты. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Произвести внешний осмотр составных частей дверей шахты. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | Проверка исправности запирания замков двери шахты. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка состояния и исправности вызывного поста. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка наличия и исправности замков дверей машинного и блочного помещений. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Произвести осмотр состояния составных частей в балансирной подвеске и их креплений. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка состояния купе кабины и установленного в нем оборудования. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | Исправность 2-х сторонней связи между кабиной лифта и дежурным механиком | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Прочистка зазора между плинтусом и щитами купе. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка исправности подвижного пола. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Произвести осмотр тяговых канатов и каната ограничителя скорости | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Произвести осмотр направляющих, шунтов, датчиков, электроразводки в шахтах | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка крепления проводов в зажимах клемных реек. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка хода подвижных частей контакторов, пускателей и реле при включении. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверить зазор между губками пинцетов ВУ, при необходимости регулировку зазора. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка крепление рукоятки вводного устройства. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Установка противовеса на буфер | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Очистка тормоза от загрязнений, при необходимости тормоз разобрать, накладки и тормозную полумуфту промыть. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка износа фрикционных накладок, при износе до 2 мм необходимо заменить. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка и подтяжка креплений деталей тормоза. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка хода якоря тормозного электромагнита, при необходимости произвести регулировку хода якоря электромагнита. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | Проверка установочного размера пружин тормоза, при необходимости регулировку произвести изменением рабочей высоты пружины. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Очистка редуктора и рамы лебедки от загрязнений и осмотреть их. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка состояния резьбовых креплений редуктора и рамы лебедки. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Очистка КВШ и отводного блока (при его наличии) от излишней смазки и грязи. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка неравномерности износа ручьев канатоведущего шкива. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка состояние буферных пальцев, их креплений. Определение износа. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Очистка ОС (ограничитель скорости) от грязи | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка состояние составных частей и установки ОС, обтянуть крепления. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка и регулировка установки упоров. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Очистка тяговых канатов и каната ОС от излишней смазки и загрязнений. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка исправности работы лифта в режиме ревизия и исправности действия выключателей безопасности СПК, ДУСК, КЛ | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Очистка оборудования дверей шахты (линейки, ролики, контр-ролики, защелки, блокировочные выключатели, створки ворот и др.) от грязи и пыли. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка и регулировка зазора между обрамлением двери шахты и створками. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка и регулировка зазора между низом створок и порогом. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка и регулировка зазора между упорами кареток и коромыслами блокконтроля дверей шахты или копированными выключателями и площадками защелок. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка работы блока контроля на срабатывание блокировок раздельно каждого из замков. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка и регулировка зазора между прижимами створок. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка и регулировка автоматических замков створок дверей шахты. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Произвести осмотр пружин подвески противовеса. При обнаружении дефектов, пружины заменить | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Произвести осмотр состояния башмаков и их креплений. При необходимости башмаки заменить | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка исправности работы ДУСКа. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка надежности крепления канатов в клиновых патронах. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Провести осмотр состояния привода дверей, верхней балки, створок дверей, порога, фартучного устройства. Проверить их крепление. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Осмотр движение кабины, противовеса или уравновешивающего устройства | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка на прогиб направляющих под действием действующих нагрузок | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка зажимов кареток и состояние пружины. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка правильности установки кулачков выключателей ВКО и ВКЗ | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Проверка и регулировка натяжения клинового ремня. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Устранить обнаруженные недостатки. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Внести запись о выполненных работах в журнал. | Техническое обслуживание - 1 (ТО-1) |
|  | - Выполнить работы, предусмотренные ТО-3 | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверить состояние железосетчатого ограждения шахты, при обнаружении повреждений, грязи, ограждения шахты последнее должно быть очищено и восстановлено. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Производить очистку электроаппаратуры и электронных устройств шкафа управления. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Очистка трансформаторов от грязи и пыли, проверить и подтянуть крепления проводов, клемм обмоток и заземления. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проведение внешнего осмотра электроразводки проводов и сети заземления и подтягивание резьбовых соединений. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проведение внешнего осмотра тормоза и подтягивание резьбовых соединений. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка износа червячной пары, определить боковой зазор червячной пары и осевой люфт червячного вала. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка тяговой способности канатоведущего шкива (износ ручьев КВШ) | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка и обтяжка крепления электродвигателя, клемных соединений и проводов. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка наличия смазки в подшипниках электродвигателя, при необходимости в подшипниковые узлы масло долить или заменить смазку. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка надежности сцепления каната со шкивом ОС на рабочем ручье, при необходимости шкив ОС заменить. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка действия отводки рычага на концевой выключатель, при необходимости произвести регулировку. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Производство осмотра и выбраковка канатов. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка равномерности натяжения тяговых канатов. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Очистка направляющих кабины от грязи. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Произвести визуальный осмотр направляющих кабины и проверка вертикальности их установки. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка расстояние между головками на направляющих (штих-масс) кабины и противовеса. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Обтяжка крепления к кронштейнам и в стыках направляющих. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  |  | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка состояния стыков направляющих, при смещении устранить. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Очистка шунтов и датчиков от грязи, подтянуть крепления. Произвести визуальный осмотр их технического состояния. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка взаимодействия шунтов и датчиков кабины с шунтами и датчиками, установленными в шахте, при необходимости произвести регулировку. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка и регулировка зазора между защелками и опорными поверхностями окон блока контроля. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка и регулировка зазора между контрроликам и линейкой. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка и регулировка зазора между роликами замков дверей шахты и боковыми поверхностями отводок дверей кабины. При закрытых створках ДШ и ДК | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка и регулировка захода ролика защелок в отводку дверей кабины по глубине. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Подтяжка крепления составных частей противовеса и проверка надежности крепления грузов. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка суммарных боковых и торцевых зазоров между вкладышами и направляющими. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Очистка башмаков от грязи и излишней смазки. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Очистка подвески и крыши кабины от грязи и пыли. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Очистка ловителя и механизма включения ловителей. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Произвести осмотр состояния ловителей и механизма включения, проверить состояние креплений. Вышедшие из строя элементы заменить. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка зазоров между клиньями и направляющими. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка хода клиньев и одновременность их касания с направляющими. В случае заедания механизм ловителей отрегулировать или заменить. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка действия блокировочного выключателя ловителей. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Очистка составных частей и элементов двери кабины от пыли и грязи. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проведение смазки элементов привода дверей. Проверка уровня масла в редукторе. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Проверка правильности установки привода дверей. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | Проверка работы механического реверса и заход штифта за упор водила. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | - Устранить обнаруженные недостатки. | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | -Внести запись о выполненных работах в журнал | Техническое обслуживание - 3 (ТО-3) |
|  | Работы, предусмотренные ТО-6 | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка устройства управления лифтом (панели управления), удаление пыли из корпуса панели управления. | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка состояния силовых контактов вводного устройства. | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка состояния контура заземления электрооборудования | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка состояния электродвигателя. | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка тяговых канатов и каната ограничителя скорости. | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка и регулировка направляющих кабины и противовеса. | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка и регулировка дополнительного устройства слабины канатов (ДУСК). | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка ловителей. | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка состояния отводных блоков. | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Проверка устройства защиты электродвигателя. | Техническое обслуживание - 6 (ТО-6) |
|  | Работы, предусмотренные ТО-12. | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |
|  | Проверка и регулировка шунтов и датчиков (замедления/ускорения). | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |
|  | Осмотр конструкций противовеса. | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |
|  | Осмотр пружинных и гидравлических буферных устройств. | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |
|  | Осмотр состояния изоляции электропроводки. | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |
|  | Осмотр компенсирующих цепей. | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |
|  | Проверка состояния монтажных балок в машинном помещении и шахте. | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |
|  | Комплексная очистка шахты лифта, приямка и машинного помещения от эксплуатационных загрязнений. | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |
|  | Подготовка к ежегодному техническому освидетельствованию. | Техническое обслуживание - 12 (ТО-12) |

4.3.  Требования к оказанию Услуг

Техническое и аварийно-техническое обслуживание носит постоянный, периодический, планово-предупредительный характер и выполняется в соответствии с перечнем и периодичностью оказания Услуг, определённых техническим заданием и требованиями эксплуатационной документации, а в части аварийно-технического обслуживания также в соответствии с требованиями технического задания по информации об аварийной ситуации, передаваемой Заказчиком.

4.3.1. Исполнитель обязан:

В течение 5 календарных дней после подписания договора разработать и согласовать с Заказчиком график оказания услуг на весь период действия заключённого договора.

В целях обеспечения содержания лифтов в исправном состоянии Исполнитель как специализированная организация должен:

-осуществить квалифицированным, аттестованным в установленном порядке
персоналом , аварийно-техническое обслуживание лифтов, гарантировать их безопасную работу;

- назначить лиц, ответственных за организацию работ по аварийно-техническому обслуживанию лифтов, закрепить приказом по организации за ними лифты с записью в паспортах;

- назначить лиц, ответственных за исправное состояние лифтов и обеспечить их инструкциями по технике безопасности и охране труда;

- осуществлять выполнение графика оказания Услуг;

- организовать аттестацию лиц, ответственных за организацию работ по аварийно-техническому обслуживанию и лифтов;

- обеспечить обучение и периодическую проверку знаний электромехаников;

- обеспечить выполнение ответственными лицами требований нормативных документов по безопасной эксплуатации лифтов, а электромеханиками - производственных инструкций;

- о любой неисправности, связанной с лифтами обслуживаемых по договору и возникшей во время суточного дежурства персонала уведомлять Заказчика в лице ответственного за эксплуатацию Лифтов с дежурного сотового телефона Исполнителя в течение 30 мин после обнаружения неисправности;

- ежеквартально представлять специалисту, ответственному за аварийно-техническое обслуживание лифтов все журналы для проверки правильности и полноты отражаемой информации по обслуживанию и ремонту лифтов;

- устранять выявленные замечания по ведению документации в течение пяти дней.

4.3.2. При оказании услуг по техническому обслуживанию лифтового оборудования Исполнитель обязан обеспечить:

- предотвращение проникновения посторонних лиц в машинные помещения, где расположено оборудование, относящееся к лифтам;

- выполнение предписаний органов технического надзора РФ и его должностных лиц;

-  во время действия договора обеспечить подготовку лифтов к проведению периодического технического освидетельствования лифтов и в присутствии представителя заказчика принимает участие в его проведении   с представителями Органа по сертификации;

- исполнитель принимает участие в проведении контрольных осмотров оборудования Заказчика, проводимых инспекторами Ростехнадзора, специалистами органов по сертификации и другими уполномоченными на это лицами;

- оказывать помощь в выполнение предписаний органов технического надзора и его должностных лиц, выдаваемых ими в соответствии с полномочиями;

- приостановление эксплуатации оборудования по предписанию органов технического надзора и должностных лиц в случаи угрозы жизни людей;

- разработку мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварии и несчастных случаев на оборудовании, содействие государственным органам, участие в техническом расследовании причин аварий и несчастных случаев на оборудовании, а также принятие мер по устранению указанных причин и их профилактика;

- своевременное информирование соответствующих органов государственной власти об аварии и несчастном случаи на оборудовании;

- учёт аварий, инцидентов и несчастных случаев на оборудовании;

- проводить ремонт и устранять неисправности лифтового оборудования по заявкам Заказчика и предписаниям инспектирующих органов;

- обеспечить круглосуточную эксплуатацию, аварийно-техническое обслуживание лифтов установленных на объекте на всё время действия договора с момента оказания услуг (7 ДНЕЙ В НЕДЕЛЮ);

- распространять информационный материал по правилам пользования лифтов;

-  проводить учет сбоев в работе лифтов (вести Журнал учета);

- вносить необходимые изменения и дополнения в технические паспорта лифтов;

-  производить освобождения (эвакуацию) пассажиров из кабин лифтов в течение 30 минут с момента поступления заявки дежурному персоналу;

- при возникновении аварий не позднее 15 минут приступить к устранению последствий;

- соблюдать пропускной режим, установленный Заказчиком;

- руководствоваться при производстве порученных ему работ правилами внутреннего распорядка Заказчика;

- привлечение для производства работ субподрядных организаций производится только по согласованию с Заказчиком;

- самостоятельно обеспечить необходимое количество запасных частей для проведения аварийно- технического обслуживания лифтов;

- своевременно уведомить Заказчика о необходимости замены морально и физически устаревших лифтов, а также отдельных деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечивает безопасную и бесперебойную работу лифтов. Своевременно информировать Заказчика об изменениях требований к эксплуатации лифтов, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

- исполнитель должен оказывать Услуги по аварийно-техническому обслуживанию своими запасными частями, расходными материалами, инструментами, приборами, приспособлениями, специальной техникой и оборудованием диагностики;

- проводить по дополнительному соглашению Сторон и за отдельную плату аварийно-восстановительный ремонт лифтов, необходимость в котором возникла вследствие нарушения Правил пользования лифтами или актов вандализма, согласно перечня работ не входящих в состав работ по ТО в соответствии с п.4.3.4. настоящего технического задания.

4. 3. 3.  В состав технического и аварийно-технического обслуживания входит замена нижеследующих узлов

(входит в стоимость технического обслуживания и производится Исполнителем за свой счёт и из своих материалов):

- пружина дверей кабины лифта;

- тросик дверей в сборе лифта;

- замок дверей шахты и кабины;

- колодка тормоза в сборе;

- пружина тормоза;

- устройства безопасности (механические, электрические, - до 10 000 руб. на 1 единицу);

- ролик башмака кабины;

- вкладыш раздвижных дверей кабины грузовых лифтов;

- башмак створок дверей кабины пассажирских лифтов;

- резиновый упор привода дверей кабины;

- ролик кареток автоматических раздвижных дверей шахты;

- ролик обрезиненный замка дверей шахты;

- предохранители станции управления лифтом;

- конденсаторы вводного устройства лифтом;

- шкивы клиноременной передачи привода дверей кабины;

- кольцо резиновое устройства контроля загрузки подвижного пола кабины;

- ремень привода дверей кабины;

- кнопка вызова, приказа;

- лампа освещения кнопки вызова, приказа;

- пускатели, реле, автоматические включатели;

- лампа освещения шахты, купе кабины лифта;

- смазочные материалы.

4. 3. 4. В состав работ технического и аварийно-технического обслуживания не входит замена нижеследующих узлов (Производится Исполнителем за отдельную плату на отдельно финансовых условиях, дополнительно согласованных с Заказчиком)

- лебедки главного привода и ее составных частей: редуктора, червячной пары, тормоза, отводного блока, моторной или редукторной полумуфт;

- электродвигателя лебедки главного привода;

- канатоведущего шкива лебедки главного привода, барабана трения;

- оборудования гидропривода (гидроагрегата, гидроцилиндра, трубопроводов);

- привода дверей кабины и его составных частей: устройство управления автоматическими дверями, редуктора, электродвигателя, балки привода дверей;

- постов управления;

- кабины и ее составных частей: рамы кабины, рамы пола, щитов купе кабины, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии) грузовзвешивающего устройства;

- дверей шахты, кабины и их составных частей: створок, порогов, замков, верхних балок дверей;

- шкафа управления и его составных частей: электронных плат, трансформаторов;

- преобразователя частоты и его составных частей: силового модуля, сетевого фильтра, тормозного резистора, электронных плат;

- натяжного устройства уравновешивающих канатов;

- ограничителя скорости в сборе, шкива ограничителя скорости, натяжного устройства ограничителя скорости;

- ловителей;

- противовеса и его составных частей: рамы противовеса, подвески в сборе, отводных блоков (при наличии);

- разводки проводов по машинному помещению, шахте и кабине;

- подвесного кабеля;

- тяговых элементов;

- уравновешивающих канатов, цепей;

- каната ограничителя скорости;

- буфера.

В состав аварийно-технического обслуживания не входят следующие работы (производится Исполнителем за отдельную плату на отдельно финансовых условиях, дополнительно согласованных с Заказчиком):

- установка металлических дверей в машинном и блочном помещении лифтов;

-  ремонт лифтовых шахт, машинных и блочных помещений;

-  модернизация оборудования лифта;

-  изменения дизайна лифта;

-  замена купе кабины лифта;

-  замена лифта;

Исполнитель должен назначить ответственного представителя (ей) для оперативного решения текущих вопросов.

Услуги оказываются инструментами, приборами, приспособлениями, расходными материалами, средствами подмащивания, специальной техникой Исполнителя, которые должны быть исправны, проверены и их использование не должно представлять опасности для окружающих и быть безвредны для здоровья человека.

Услуги, связанные с остановкой и/или отключением технологического оборудования при техническом обслуживании, должны согласовываться с Заказчиком не менее чем за три рабочих дня до даты проведения работ(услуг).

Исполнитель должен произвести размещение информационных материалов в кабине лифтов с указанием наименования обслуживающей организации и номера телефона диспетчерской (аварийной) службы.

Исполнитель должен иметь запас запасных частей, комплектующих, расходных материалов, необходимый для качественного оказания Услуг.

Исполнитель должен подготавливать лифтовое оборудование и участвовать в проведении совместно с экспертной организацией в оценке соответствия лифтов.

Неисправности, выявленные при проведении аварийно-технического обслуживания, подлежат устранению немедленно, если неисправность может привести к выходу из строя оборудования, приборов, электрических аппаратов, нарушению установленных режимов работы, или создания предпосылок к травматизму обслуживающего персонала.

5.  Требования к качеству оказываемых услуг.

Исполнитель должен обеспечить выполнение работ в соответствии с требованиями, установленными Техническим регламентом (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53783-2010.

- Исполнитель несёт ответственность за качество оказания Услуг.

- Исполнитель должен оказывать Услуги в строгом соответствии с действующими федеральными законами Российской Федерации, а также нормативно техническими документами, определяющими данный вид деятельности.

- Работы должны проводиться персоналом (механиками) Исполнителя.

- Исполнитель в течение 1 (одного) рабочего дня с даты подписания договора должен сообщить Заказчику в письменной форме список лиц, представляющих Исполнителя на Объекте с указанием их полномочий, а также представить копии их паспортов, номера автомашин, подвозящих материалы, оборудование и другие грузы для выполнения работ.

- Наличие аварийной службы у Исполнителя обязательное требование.

6. Требования к персоналу Исполнителя.

Работники Исполнителя обязаны иметь соответствующий профессионально-квалификационный уровень, обладать необходимыми  навыками  для проведения работ по техническому обслуживанию лифтов.

Специалисты и рабочие, привлекаемые Исполнителем, должны иметь действующие квалификационные документы (удостоверения, аттестаты, свидетельства и др.) дающие право на выполнение работ, предусмотренных настоящим техническим заданием.

7. Требования к безопасности выполнения работ (оказания услуг) и безопасности

результатов работ (оказания услуг).

Исполнитель выполняет работы на объекте с соблюдением норм и правил охраны труда. Организация и выполнение работ должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, а также иных нормативных правовых актов, установленных Перечнем видов нормативных правовых актов,  утвержденных в установленном порядке федеральными органами исполнительной власти; государственные стандарты системы стандартов безопасности труда, утвержденные Госстандартом России или Госстроем России; правила безопасности, правила устройства и безопасной эксплуатации, инструкции по безопасности; безопасность выполняемых работ - согласно Федеральному закону от РФ от 30.12.2001 N 197-ФЗ; ГОСТ 12.1.004.-91 ССБТ «Пожарная безопасность. Общие требования», Правилами пожарной безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03), Правилами устройства электроустановок (ПУЭ), Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП), Межотраслевыми правилами по охране труда (правилами эксплуатации) при эксплуатации электроустановок (ПОТ Р М-016-2001), Инструкцией по оказанию первой доврачебной помощи при несчастных случаях на производстве, Инструкцией по охране труда для специалистов по техническому обслуживанию лифтов и других нормативных документов.

Ответственность за охрану труда и пожарную безопасность во время оказания услуг возлагается на Исполнителя.

8. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг.

Фактическое оказание услуг, количественные и качественные показатели выполненных работ подтверждается подписанными актами сдачи-приемки выполненных работ/оказанных услуг (Приложение №1) и Журналом технического обслуживания и ремонта каждого лифта (Приложение №2).

9. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов.

В своей работе Исполнитель обязан руководствоваться:

- Техническим регламентом Таможенного союза «Безопасность лифтов» (ТР ТС 011/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. №824;

-    Инструкциями по эксплуатации заводов - изготовителей лифтов;

-  ГОСТ Р 53780 – 2010 Национальный стандарт Российской Федерации «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке», утверждённого и введённого в действие 31.03.2010 приказом Ростехрегулирования    № 41-ст.

-   ГОСТ Р 55969-2014 «Лифты. Ввод в эксплуатацию. Общие требования»,

-   ГОСТ Р 55964-2014 «Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации»,

-  ГОСТ Р 55965-2014 «Лифты. Общие требования к модернизации находящихся в эксплуатации лифтов»,

- ГОСТ Р 55963-2014 «Лифты. Диспетчерский контроль Общие технические требования»,

-  ГОСТ Р 55967-2014 (ЕН 81-21:2009) «Лифты. Специальные требования безопасности при установке новых лифтов в существующие здания»

- Утверждёнными  Приказами Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) от 06 марта 2014 г. в  соответствии с Национальной программой стандартизации,  введенные в действие не ранее 1 сентября 2014 года;

-   Руководящими документами (РД) Ростехнадзора России;

- Строительными нормами и правилами (СНиП);

-  Правилами устройства электроустановок" (ПУЭ);

- "Правилами эксплуатации электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей" (ПЭЭП и ПТБ при ЭЭП);

- Правилами и инструкциями по охране труда для рабочих и специалистов, осуществляющих эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт лифтов;

- "Положением о системе планово-предупредительных ремонтов лифтов"

- Должностными и производственными инструкциями для руководителей и обслуживающего персонала;

- Действующими нормативно-техническими документами по вопросам эксплуатации и ремонта лифтов;

ПОДПИСИ СТОРОН

| Исполнитель: Директор | Заказчик: |
| --- | --- |
| ____________________ А.М.Явися М.П. | ___________________ ______________ М.П. |

Приложение № 2

к договору

от «___» ______20__г.

№ ______________

| РАСЧЁТ ЦЕНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов |  |  |
|  |  |  | по адресу: г. Москва, ул. Ставропольская, д. 23, корп. 1. |  |  |  |  |
| (Расчёт составлен на основании Прейскуранта цен МГУП "Мослифт" от 01.01.2013г.) |  |  |
| П\п | Рег. № | Наимен. здания | Наименование лифта завод-изготовитель | Год изгот. | Скор. движ. каб (м/с) | Грузоп. (кг) | Привод. дверей | Кол-во эт | Ст-ть 2х остановок | Ст-ть свыше 2х остановок | Повышающий Коэф. (за срок службы лифтов и с частот.рег.приводом). | НДС 20% | Итого за месяц (руб.) с НДС | Понижение стоимости ЛИФТА за ТО в месяц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС 20% | Итого в (руб) с НДС 20% |
| 1 | 71595 | Поликлиника | Пассажирский KLEEMANN | 2017 | 1 | 630 | автом. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 731141 | Поликлиника | Пассажирский KLEEMANN | 2019 | 1 | 630 | автом. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 731139 | Терапевтический корпус | Пассажирский KLEEMANN | 2019 | 1 | 1 275 | автом. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 715599 | Терапевтический корпус | Больничный KLEEMANN | 2003 | 1 | 1 275 | автом. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 3669 | Терапевтический корпус | Грузовой "КМЗ" | 2002 | 0,5 | 500 | автом. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 715594 | Терапевтический корпус | Пассажирский KLEEMANN | 2017 | 1 | 630 | автом. | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 715598 | Терапевтический корпус | Больгичный KLEEMANN | 2016 | 1 | 1 275 | автом. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 731142 | Хирургический корпус | Пассажирский KLEEMANN | 2019 | 1 | 1 275 | автом. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 715593 | Хирургический корпус | Пассажирский KLEEMANN | 2017 | 1 | 630 | автом. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 3659 | Хирургический корпус | Пассажирский | 1994 | 1 | 630 | автом. | 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3661 | Хирургический корпус | Пассажирский для зданий лечебно поф. Учереждений А/О "ЩЛЗ" | 1994 | 0,5 | 500 | автом. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 3664 | Травматологический корпус (лаборатория) | Грузопассажирский | 2003 | 1 | 630 | автом. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 3663 | Травматологический корпус (лаборатория) | Грузопассажирский | 2003 | 1 | 630 | автом. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 731137 | Травматологический корпус (центральный) | Пассажирский KLEEMANN | 2019 | 1 | 1 600 | автом. | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 92178 | Пищеблок | Грузовой ОАО "ШЛЗ" | 2019 | 0,5 | 500 | автом. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3672 | Пищеблок | Пассажирский | 1999 | 1 | 630 | автом. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 3673 | Пищеблок | Грузопассажирский | 1999 | 1 | 500 | автом. | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Грузовой малый МТН-02 | 2008 | 0,3 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Грузовой малый МТН-02 | 2008 | 0,3 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Грузовой малый МТН-02 | 2008 | 0,3 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Грузовой малый МТН-02 | 2008 | 0,3 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Грузовой малый МТН-02 | 2008 | 0,3 | 200 |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Круглосуточное дежурство электромехаников |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВСЕГО по расчёту в месяц: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Директор | Заказчик: |
| ____________________ А.М.Явися М.П. | ___________________ ______________ М.П. |

Приложение № 3

к договору

от «___» ______20__г.

№ ________________

| РАСЧЁТ ЦЕНЫ |  |  |
| --- | --- | --- |
| на выполнение работ по техническому обслуживанию 7ми лифтов и подъёмника |  |  |
| по адресу: г. Москва, Шоссейная ул., д.43 |  |  |
| П\п | Изготовитель | Тип лифта | Год выпуска | Рег. № Зав. № | Скор. движ. каб (м/с) | Грузоп. (кг) | Привод. дверей | Кол-во эт | Ст-ть 2х остановок | Ст-ть свыше 2х остановок | Повыш. Коэф. (срок службы и леч.учр.больше 5и эт.) | НДС: 20% | Итого за месяц (руб.) с НДС | Понижение стоимости ЛИФТА за ТО в месяц |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | НДС 20% | Итого в (руб) с НДС% |
| 1 | S | пассажирский | 2001 | Зав.3526 | 1 | 630 | автом. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Щ | пассажирский | 1998 | Зав. 5437 Рег. 1154 | 1 | 420 | автом. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | S | пассажирский | 2001 | Зав. 3527 Рег. 52-124 | 1 | 1250 | автом. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Щ | пассажирский | 1998 | Зав. 1155 Рег. 2059 | 0,5 | 500 | автом. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Щ | пассажирский | 1998 | Рег. 1156 | 0,5 | 500 | автом. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | S | пассажирский | 2001 | Зав. 112 Рег. 3725 | 1 | 800 | автом. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Щ | грузовой | 1998 | Зав.7536 | 0,25 | 500 | автом. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Щ | подъёмник | 1998 | Рег.145/206 | 0,3 | 100 | автом. | 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Дежурство дневного электромеханика: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВСЕГО: обслуживание лифтов в месяц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель: Директор | Заказчик: |
| ____________________ А.М. Явися М.П. | ___________________ ______________ М.П. |

Приложение № 4

к договору

от «___» ______20__г.

№ ______________

| РАСЧЁТ ЦЕНЫ |  |
| --- | --- |
| на выполнение работ по техническому обслуживанию лифтов |  |
| по адресу: г. Москва, ул. Плющева, д.15А стр. 2 |
| П\п | Тип панели управления | Наименование лифта завод-изготовитель | Завод изгот. | Год изг. | Скор. движ. каб (м/с) | Грузоп. (кг) | Привод. дверей | Кол-во эт | Ст-ть 2х остановок | Ст-ть свыше 2х остановок | Повыш. Коэф. (срок службы) | НДС: 20% | Итого за месяц (руб.) с НДС |  |
| 1 | микропроцессорная, собирательная при движении вниз | Лифт пассажирский | "КМЗ" | 1974 | 1 | 320 | автом. | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого с НДС: 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Исполнитель: Директор | Заказчик: |
| --- | --- |
| ____________________ А.М.Явися М.П. | ___________________ ______________ М.П. |